热力管网腐蚀严重？锅炉给水除氧技术（热力/化学）全解析

在工业生产与集中供热系统中，热力管网和锅炉设备的腐蚀穿孔一直是让企业头疼的“顽疾”。很多时候，问题的根源直指一个隐蔽却致命的因素——水中的溶解氧。氧是给水系统和锅炉的主要腐蚀性物质，它不仅会直接腐蚀管道、省煤器和汽包，其产生的腐蚀产物（铁垢）随水进入锅炉后，还会引发更严重的垢下腐蚀，导致热效率大幅下降，甚至引发爆管等安全事故。

因此，高效的除氧是保障热力系统安全、经济、长周期运行的关键。目前，主流的除氧技术主要分为物理热力除氧和辅助化学除氧两大类。

热力除氧：物理方法奠定基础

热力除氧是目前应用最广泛的物理除氧方法，其核心原理基于亨利定律：气体在水中的溶解度与该气体在气水界面上的分压成正比。

简单来说，当水被加热至沸腾温度（饱和温度）时，水蒸气的分压会接近水面的全压，而其他气体（包括氧气）的分压则趋近于零。此时，溶解在水中的氧气就会从水中大量逸出，并随着排气管被排出系统。

- 优势：能够去除给水中95%以上的溶解氧，同时还能驱除水中的二氧化碳等腐蚀性气体，且不会增加炉水的含盐量。

- 局限：热力除氧通常只能将溶解氧降低到15μg/L（ppb）左右，对于高压锅炉或对水质要求极高的系统来说，这一指标依然不够完美。此外，热力除氧设备投资大、能耗较高，且对运行时的温度和压力控制要求极其严格。

化学除氧：精准扫尾与深度防护

为了弥补热力除氧的不足，确保给水中的溶解氧彻底清除（通常要求低于7μg/L），必须在热力除氧的基础上辅以化学除氧。化学除氧剂作为“深度清道夫”，能与水中残余的微量溶解氧发生化学反应，将其彻底消耗。

1. 传统除氧剂：联氨（N₂H₄）

联氨曾是电厂和大型锅炉最常用的化学除氧剂。它的除氧效果好，且反应产物是氮气和水，不会增加炉水含盐量。

- 痛点：联氨易挥发、易燃易爆，且被国际癌症研究机构列为可疑致癌物。其毒性大、现场操作环境恶劣，对操作人员的健康和环境安全构成了潜在威胁，目前正逐渐被更环保的药剂替代。

2. 新型环保除氧剂：安全高效的替代方案

随着环保要求的提高，以丙酮肟、异抗坏血酸钠等为代表的新型除氧剂正成为市场主流。

- 丙酮肟：毒性极低（仅为联氨的1/20），属于微毒物。它不仅除氧活性高，还能在金属表面形成钝化保护膜，防止氧腐蚀。其反应产物为挥发性物质，不会对系统造成二次污染。

- 异抗坏血酸钠：属于无毒物质（常作为食品添加剂），是一种强还原剂。它在常温下就能与溶解氧迅速反应，加药位置灵活（可加在凝结水泵出口或除氧器入口）。其热分解产物最终为二氧化碳，不会引起汽轮机低压缸的有机酸腐蚀。

普罗斯顿环保：为您提供全方位的水处理解决方案

锅炉与热力管网的防腐除氧，是一个涉及设备、药剂、监测的系统工程。选对技术路线，匹配优质的设备与耗材，才能从根本上解决腐蚀隐患。

河南普罗斯顿环保科技有限公司深耕工业水处理领域，我们不仅精通各类工业软化水、超纯水及反渗透设备的制造与调试，更能为您的锅炉系统提供从“水质诊断”到“除氧方案定制”的一站式服务。无论是热力除氧器的选型优化，还是环保型化学除氧剂的精准投加，普罗斯顿环保都能为您提供专业的设备配件与耗材支持。

让专业的人做专业的事，普罗斯顿环保愿助您彻底告别管网腐蚀，实现热力系统的安全、节能、高效运行。

河南普罗斯顿环保科技有限公司

销售热线：188-4886-5816

公司官网：<https://www.plsdhb.cn/>

主营业务：工业反渗透设备、工业软化水设备、工业超纯水设备、工业超滤纳滤设备、设备配件及耗材

(AI生成)